## 7月
令和６年７月分 白河市上水道（白河・旧簡易水道(東部・五箇))水質検査結果
| 採水年月日：令和６年７月８日 | [5 empty] | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 | [5 empty] | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター | [5 empty] | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 向山配水場系浄水 | 立石山配水場系浄水 | 白坂配水池系浄水 |  | 上水道原水 |  |  | 上水道浄水 |  |  | 上水道原水
|  |  | 飯沢 | 大搦目 | みさか | 白坂パークヒルズ | 後原取水場 | 川田取水場 | 長ヲサ取水場 | 小田川 | 工業の森第１ | 田島 | 塚田水源 | 舟田水源
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 2
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 6
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 11
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | 21
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | 22
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | 0.007 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 23
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | 24
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 25
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 26
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.009 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 27
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 0.003 | - | - | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | 28
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 29
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | 30
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | 31
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 32
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 33
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.08 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 35
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 6.1 | 6.3 | 4.2 | 4.1 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 36
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 37
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.6 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 19 | 6.8 | 21 | 38
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 53 | 53 | 22 | 21 | 51 | 44 | 64 | 73 | 71 | 95 | 73 | 89 | 39
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 130 | 120 | 55 | 50 | 120 | 100 | 140 | 160 | 170 | 190 | 150 | 190 | 40
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 41
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | 2e-06 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 42
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 43
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 44
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 45
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 46
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 47
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | 48
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 49
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | -
| 水温(℃） | - | 19.8 | 20.3 | 19 | 20 | 16.7 | 15.8 | 15.1 | 22 | 23.2 | 19 | 17.2 | 16.2
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | - | - | - | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | 29 | 19 | 23 | - | - | - | 22 | 45
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
令和６年７月分 上水道（表郷）水質検査結果
| 採水年月日：令和６年７月８日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 金 山 字 長者久保 | 金 山 字 犬 神 | 金山第２ 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.004 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.2 | 0.52 | 0.5
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06 | <0.06 | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.008 | <0.001 | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.01 | <0.001 | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.004 | <0.003 | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | 0.02 | <0.01 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | 0.02 | 0.02 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.1 | 4.1 | 3.9
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.2 | 1.8 | 1.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 21 | 26 | 26
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 59 | 68 | 43
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | <0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 6.6 | 6.5
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.1 | 0.2 | -
| 水温(℃） | - | 21.5 | 19.9 | 16.5
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | 15
| ランゲリア指数 | - | - | - | -
令和６年７月分 上水道（東）水質検査結果
| 採水年月日：令和６年７月８日 |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 東配水池系浄水
下野出島 字岩井戸
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.2
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | <0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.009
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.012
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.005
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.003
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.2
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 22
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 55
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 2e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2
| 水温(℃） | - | 21.8
| 嫌気性芽胞菌 | - | -
| 大腸菌数 | - | -
| クリプトスポリジウム | - | -
| ジアルジア | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | -
| ランゲリア指数 | - | -
令和６年７月分 上水道(旧大信簡易水道)水質検査結果
| 採水年月日：令和６年７月８日 |  |  | 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 |  |  |  |  | -は今月未実施項目
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  |  | 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 基 準 値 | 上新城配水池系浄水 | 小萱配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 赤仁田配水池系浄水 | 上水道原水
|  |  | 増 見 字 北 田 | 増 見 字 中 沢 | 下小屋字 西 宿 | 隈 戸 字 赤 仁 田 | 小萱第１、２水源地 | 上新城 水 源 地 | 横道沢第 ２水源地 | 赤 仁 田 水 源 地
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし
3 | カドミウム及びその化合物 | Cdの量で0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | Hgの量で0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
5 | セレン及びその化合物 | Seの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 鉛及びその化合物 | Pbの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | Asの量で0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 六価クロム化合物 | Cr(六価〉の量で0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CNの量に関して0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.2 | 0.33 | 0.21 | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 0.35 | 0.18
12 | フッ素及びその化合物 | Fの量で0.8mg/l以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.87 | <0.08 | <0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | Bの量で1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.2 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | - | - | - | -
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | - | - | -
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.008 | <0.001 | 0.01 | <0.001 | - | - | - | -
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | - | - | - | -
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.01 | <0.001 | 0.013 | <0.001 | - | - | - | -
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 0.004 | <0.003 | 0.004 | <0.003 | - | - | - | -
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | - | - | - | -
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | - | - | - | -
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | - | - | - | -
32 | 亜鉛及びその化合物 | Znの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | Alの量で0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
34 | 鉄及びその化合物 | Feの量で0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04
35 | 銅及びその化合物 | Cuの量で1.0mg/l以下 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | Naの量で200mg/l以下 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 19 | 5 | 5.4
37 | マンガン及びその化合物 | Mnの量で0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.3 | 2.2 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 2 | 2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 47 | 22 | 22
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 56 | 82 | 57 | 82 | 73 | 160 | 94 | 90
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 2e-06 | <0.000001 | 2e-06 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
45 | フェノール類 | フェノール量に換算して0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
46 | 有機物（TOC） | 3mg/l以下 | 0.4 | <0.3 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
47 | PH | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | -
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | <0.1
その他の検査 | 残留塩素濃度（mg/l) | 0.1mg/l以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | -
| 水温(℃） | - | 23.9 | 22.8 | 25.5 | 22 | 14.5 | 16.5 | 15 | 14
| 嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌数 | - | - | - | - | - | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0
| クリプトスポリジウム | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ジアルジア | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 侵食性遊離炭酸 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | -
| ランゲリア指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 水質管理目標設定項目
令和６年度 白河上水道水質管理目標設定項目（２１項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和6年7月8日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 浄水検査結果
|  |  | 後原取水場 | 後原取水場系 立石山配水場
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002 | 原水で実施
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0004
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.04
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | <0.008
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | <0.06
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |  | <0.06
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 |  | <0.001
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 |  | <0.002
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 消毒剤のため浄水で実施 | 0.2
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 31 | 原水で実施
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.001
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | <1
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | <1
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
21 | 濁度 | 1度以下
22 | PH値 | 7.5程度
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -2.4 | 原水で実施
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | 7
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.01 | 原水で実施
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | <0.01
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | <0.000005
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。
令和６年度 表郷上水道水質管理目標設定項目（２１項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和6年7月8日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 浄水検査結果
|  |  | 金山第二水源地 | 金山第一配水池
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002 | 原水で実施
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0004
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.04
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | <0.008
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | <0.06
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |  | <0.06
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 |  | <0.001
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 |  | <0.002
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 消毒剤のため浄水で実施 | 0.2
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 16 | 原水で実施
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.001
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | <1
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | <1
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
21 | 濁度 | 1度以下
22 | PH値 | 7.5程度
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -2.6 | 原水で実施
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | 6
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.01 | 原水で実施
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | <0.01
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | <0.000005
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。
令和６年度 大信上水道水質管理目標設定項目（２１項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和6年7月8日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 浄水検査結果
|  |  | 上新城水源地 | 大信公民館
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002 | 原水で実施
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | <0.0002
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0004
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.04
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | <0.008
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | <0.06
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 |  | <0.06
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 |  | 0.001
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 |  | <0.002
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 別途実施
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | 消毒剤のため浄水で実施 | 0.2
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 18 | 原水で実施
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.001
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | <0.002
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | <1
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | <1
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 水質基準項目と重複するため省略
21 | 濁度 | 1度以下
22 | PH値 | 7.5程度
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -1.5 | 原水で実施
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | 消毒副生成物のため浄水で実施 | 4
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.01 | 原水で実施
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | <0.01
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | <0.000005
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。

## 水質管理目標設定項目 (2)
令和６年度 白河上水道水質管理目標設定項目（２１項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和6年7月8日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 原水検査結果
|  |  | 川田取水場 | 長ヲサ取水場
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | - | -
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | - | -
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | - | -
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | - | -
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | -
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 | - | -
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 | - | -
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 | - | -
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | - | -
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | - | -
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | - | -
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下 | - | -
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | - | -
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | - | -
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | - | -
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | - | -
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | - | -
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | - | -
21 | 濁度 | 1度以下 | - | -
22 | PH値 | 7.5程度 | - | -
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -2.4 | -2.1
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | - | -
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | - | -
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | - | -
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | <0.000005 | <0.000005
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。
令和６年度 白河上水道水質管理目標設定項目（２１項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和6年7月8日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 原水検査結果
|  |  | 塚田水源地 | 舟田水源地
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | - | -
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | - | -
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | - | -
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | - | -
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | -
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 | - | -
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 | - | -
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 | - | -
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | - | -
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | - | -
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | - | -
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下 | - | -
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | - | -
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | - | -
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | - | -
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | - | -
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | - | -
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | - | -
21 | 濁度 | 1度以下 | - | -
22 | PH値 | 7.5程度 | - | -
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -1.7 | -1.9
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | - | -
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | - | -
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | - | -
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | <0.000005 | <0.000005
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。
令和６年度 大信上水道水質管理目標設定項目（２１項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和6年7月8日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果 | 原水検査結果
|  |  | 小萱第1・2水源地 | 横道沢第2水源地
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | - | -
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | - | -
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | - | -
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | - | -
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | - | -
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | - | -
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | - | -
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 | - | -
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 | - | -
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 | - | -
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | - | -
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | - | -
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | - | -
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下 | - | -
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | - | -
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | - | -
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | - | -
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | - | -
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | - | -
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | - | -
21 | 濁度 | 1度以下 | - | -
22 | PH値 | 7.5程度 | - | -
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | - | -
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | - | -
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | - | -
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | - | -
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | <0.000005 | <0.000005
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。
令和６年度 大信上水道水質管理目標設定項目（２１項目）検査結果
（水質基準とするに至らないが水道水中での検出の可能性があり水質管理上留意すべき項目）
| 採水年月日：令和6年7月8日 |  | 原水：塩素消毒前に水源地で採取された水
| 検査機関名：㈱新環境分析センター |  | 浄水：消毒が完了し家庭に給水されている水
No | 項 目 名 | 目 標 値 | 原水検査結果
赤に田水源地
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | -
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/l以下 | -
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.02mg/l以下 | -
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | -
5 | トルエン | 0.4mg/l以下 | -
6 | フタル酸ジ（2-エチルへキシル） | 0.08mg/l以下 | -
7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 | -
8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下 | -
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下 | -
10 | 抱水クロラ－ル | 0.02mg/l以下 | -
11 | 農薬類（114項目） | 検出値と目標値の比の和として1以下 | -
12 | 残留塩素 | 1mg/l以下 | -
13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/l以上100mg/l以下 | -
14 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/l以下 | -
15 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | -
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | -
17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | -
18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/l以下 | -
19 | 臭気強度（TON） | 3以下 | -
20 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | -
21 | 濁度 | 1度以下 | -
22 | PH値 | 7.5程度 | -
23 | 腐食性（ランゲリア指数） | マイナス1程度以上、極力0に近づける | -
24 | 従属栄養細菌 | 2,000個/ｍℓ以下 | -
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | -
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | -
27 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/l以下 | <0.000005
* | 水質管理目標設定項目は基本的に原水を検査対象としますが、消毒剤及び消毒副生成物（5項目）については浄水で実施します。
* | 水質基準項目と重複するもの（5項目）については別途実施するため省略します。
* | 農薬類については、別途実施します。